| Egz. |  |
| --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: | Budowa sieci wodociągowej oraz budowa/przebudowa kanalizacji sanitarnej |
| STADIUM: | Projekt wykonawczy |
| ADRES: | Ulica Wincentego Pola, Wojciecha Rubinowicza Białystok |
| INWESTOR: | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. - ul. Młynowa 52/1 15-404 Białystok |
| br. sanitarna: |  |
| Projektant : | mgr inż. Marta Walczyńska PDL/0142/POOS/13 PDL/IS/0019/14 |
| Białystok, listopad 2018 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS  DO  PROJEKTU  ZGŁOSZENIOWEGO

- Podstawa opracowania

- Przedmiot i zakres opracowania

- Materiały wyjściowe do opracowania

- Warunki gruntowo - wodne

- Rozwiązania techniczno-budowlane

- Wytyczne realizacji

- Zestawienie materiałów

II. ZAŁĄCZNIKI

- Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej, węzłów i przyłączy wod.-kan. w ul. Pola Wincentego  na odcinku od ul. Janickiego Wiesława do ul. Rubinowicza Wojciecha w Białymstoku wydane przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.,

- Odpisy protokółu z  narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu

- Uzgodnienie propozycji usytuowania projektowanej sieci (pieczątka na rys nr 1).

- Zaopiniowanie zakresu sieci w zgodności z warunkami technicznymi (pieczątka na rys nr 1).

- Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do PIIB)

III. CZĘŚĆ  GRAFICZNA

- Projekt zagospodarowania terenu			skala 1:500		Rys. 1

- Profil sieci wodociągowej 				skala 1:100/500		Rys. 2.0

- Profil sieci kanalizacji sanitarnej 		 	skala 1:100/500		Rys. 3.0

- Schematy węzłów 					skala 1:100		Rys. 4.0

- Schematy kinet					skala 1:100		Rys. 5.0

RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE

- Sposób ułożenia i rodzaj wykopu dla rur z PVC, PE					Rys. A

- Ustawienie skrzynki żeliwnej i armatury oraz wzór malowania słupka oznaczn. 	Rys. B

- Bloki betonowe pod zasuwy z króćcami PE						Rys. C

- Hydrant nadziemny z armaturą kompletną na sieci wodociągowej 			Rys. D

- Schemat uzupełnienia pierścieni odciążających oraz wymiany zwieńczenia studni	Rys. E

- Zabezpieczenia kabla telefonicznego –T1 						Rys. F/1

- Zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej 4,5,6 i ośmiootworowej – T2		Rys. F/2

- Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych 		Rys. G

I.   OPIS  DO  PROJEKTU  ZGŁOSZENIOWEGO

Budowa sieci wodociągowej oraz budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.      Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowi  zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej oraz warunki techniczne „przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej, węzłów i przyłączy wod.-kan. w ul. Pola Wincentego  na odcinku od ul. Janickiego Wiesława do ul. Rubinowicza Wojciecha w Białymstoku” nr NG07/11550-011620/17.

2.      Przedmiot i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuję projekt budowy/przebudowy:

- sieci wodociągowej na odcinku od węzła W1 – W4, wraz  węzłem hydrantowym W2-HP1 i przełączeniem przyłącza W3.

- sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejącej studni SB do istniejącej studni SA.

Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym  zgodnie z warunkami technicznymi NG 07/11550-011620/17 poza opracowaniem zgodnie ze zleceniem  nr TI-XV/1019/2018.

Sieć wodociągowa:

- Dz 110 mm PE RC 	L=39,0m

- Dz 90 mm PE RC 	L=1,0m(węzeł hydrantowy)

- Dz 32 mm PE  	L=2,0m

Suma 42,0m

Sieć kanalizacji sanitarnej:

- Dz 200 mm PVC  	L=39,5m

Suma 39,5m

- regulacja istniejących studni: uzupełnienie pierścieni odciążających oraz wymiana zwieńczeń

– szt.8

- w studni SA i SB remont kinet 	– szt.2

Budowę/przebudowę zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Zakres projektowy obejmuje część technologiczną i wytyczne realizacji.  Przedmiar robót, kosztorys inwestorski stanowią odrębne opracowania.

Budowany przewód wodociągowy zlokalizowany jest głownie w zieleńcu pasa drogowego.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 1 zestaw hydrantowy nadziemny z zasuwą odcinającą D 80 mm - wg schematu węzłów.

Budowane/Przebudowywane przewody kanału sanitarnego zlokalizowano głównie w jezdni pasa drogowego.

3.    Materiały wyjściowe do opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późń. zm. )

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002  poz. 690 )

- Ustawa  z dnia  7 czerwca 2001r. Dz. U. 72/2001 poz.747 o zbiorowym   zaopatrzeniu  w  wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

- Dz. U. 2003  Nr 86 poz. 789: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

- Dz. U. Nr 153 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r., w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżających oraz pasów przeciwpożarowych.

- PN-92-B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu

- PN-EN 1717/2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

- PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych

- BN-8939-17:1980 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania

- podkłady mapowe w skali 1:500 terenu projektowanego

- wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające

- warunki techniczne Wodociągów  Białostockich sp. z o.o.

- projekt drogowy  z rozrządem uzbrojenia

- odpis protokółu z narady koordynacyjnej uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu, uzgodnienia

4.  Dane ogólne

4.1.    Stan istniejący uzbrojenia  terenu

Ul. Wincentego Pola jest drogą gminną klasy D posiadającą nawierzchnię gruntową z zjazdem do ul. Rubinowicza z kostki betonowej. Szerokość pasa drogowego wynosi  od 6,0 m do 12,0.

W pasie drogowym przedmiotowych ulic znajduje się następujące techniczne uzbrojenie podziemne:

•	napowietrzna i kablowa linia oświetlenia drogowego,

•	kable elektroenergetyczne nn,

•	napowietrzna linia nn,

•	napowietrzne i kablowe linie teletechniczne,

•	sieć wodociągowa,

•	kanalizacja sanitarna,

•	gazociąg,

4.2.  Warunki gruntowo wodne

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano jako proste, a obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W podłożu występują różnego rodzaju grunty nasypowe reprezentowane przez piaski średnie. Podłoże gruntowe budują nasyp niekontrolowany (piasek próchniczy + piasek średni ) oraz same piaski średnie. Grunty zakwalifikowano do kategorii G1. Wodę gruntową stwierdzono w jednym otworze na głębokość 1,6m.

4.3.  Charakterystyka projektowanej ulicy

Dokumentacja projektowa budowy ulicy Wincentego Pola stanowi odrębne opracowanie „BIURA PROJEKTÓW ARTERIA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok”

5.      Rozwiązania  techniczno - budowlane

5.1.   Rozwiązania  projektowe

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz budowę/przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej. Budowę zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej propozycją trasy projektowanej sieci.

5.2.   Opis wodociągu i  uzbrojenia

Szczegółową lokalizację sieci wodociągowej pokazano w części graficznej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys nr. 1).

5.2.1. Sieć wodociągowa

I. Rury wodociągowe

Sieć wodociągową na odcinku od węzła W1 – W4 wraz węzłami hydrantowymi W2-HP1 zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE  100 SDR 17 odpornych na propagację pęknięć typu RC,TS na ciśnienie robocze 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie, np. firmy WAVIN, RURGAZ. Średnica przewodu sieci wodociągowej wynosi Dz110x6,6mm, Dz90x5,4mm(odgałęzienia hydrantowe).

Przyłącze od węzła W3 zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE  100 SDR 17 na ciśnienie robocze 1,0 MPa, łączonych przez zgrzewanie, np. firmy WAVIN, RURGAZ. Średnica przewodu przyłącza wynosi Dz32x2,0mm.

Włączenie sieci wodociągowej należy wykonać do istniejącego wodociągu D110mm z rur PE na wysokości nieruchomości nr 20 i 22 zgodnie ze schematem węzłów.

II. Oznakowanie

Należy zachować zagłębienie ułożenia przewodów 1,80m od poziomu terenu projektowanego do góry rurociągu.

Sieć w ziemi oznaczyć taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego (taśma z wkładką metalową) ułożoną 30 cm nad sklepieniem przewodu (warstwa obsypki). Oznakowanie i posadowienie sieci wodociągowej wykonać taśmami o szerokości dostosowanej do średnicy przewodu tj.

- dla średnic  ≤280mm – szerokość 20 cm

Taśmę ułożyć w sposób umożliwiający podłączenie urządzeń do trasowania sieci wyprowadzając po przedłużaczu trzpienia do skrzynki ulicznej.

Odcinki rur PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowo, lub kształtkami elektrooporowymi.

Armaturę na wodociągu  należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupełnianymi cyframi określającymi odległość i średnicę, na słupku betonowym  z wgłębieniami do ich montażu lub trwałym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-B-09700:1986P "Tablice orientacyjne do  oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych" oraz zgodnie  z rys szczegółowym.

III. Armatura

- Hydranty

Przewidziano budowę 1 zestawu hydrantowego nadziemnego D 80mm np. typ 84/90-N7 AVK z kompletną armaturą na ciśnienie PN 1,0MPa. Zasuwa przy hydrancie klinowa bezgniazdowa Dn80mm PN10, z króćcami PE do zgrzewania Dz90mm np. typ 36/80 AVK z kompletną obudową i skrzynką uliczną zgodnie z rysunkiem schematów węzłów. Wysokość części nadziemnej hydratu winna być zgodna z ich kartami katalogowymi co zapewni ich prawidłową eksploatację.

Istniejące węzły hydrantowe nadziemny i podziemny przewidziano do likwidacji.

W strefie podziemnej hydrantu stosować obsypkę z gruntów przepuszczalnych  i stosować otulinę podziemnej części hydrantów przykładowo np. typ 80/60 AVK.

Zestawienie materiałów i armatury przedstawiono w tabeli zbiorczej w pkt. 7 opisu.

Skrzynki żeliwne armatury zabezpieczyć pierścieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w terenach zielonych, w terenach utwardzonych zlicować z nawierzchnią chodnika. Skrzynki zasuw montować na prefabrykowanych płytach podkładowych z betonu B15 lub z tworzyw sztucznych np. typ 80/46 AVK.

- Trójniki

Włączenie węzła hydrantowego do sieci należy wykonać na trójnik elektrooporowy redukcyjny D110x90mm zgodnie ze schematem węzłów.

Włączenie istniejącego przyłącza do sieci należy wykonać na trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką i obejmą dolną  D110x32mm zgodnie ze schematem węzłów.

Włączenie do wodociągu PE wykonać za pomocą mufy elektrooporowej D110mm zgodnie ze schematem węzłów.

IV. Bloki podporowe

Do posadowienia  armatury należy zastosować typowe bloki podporowe z betonu minimum B15 zgodnie ze schematami węzłów i rys. szczegółowymi.

UWAGA!: W przypadku uzasadnionej potrzeby zastosowania na wodociągu rozdzielczym z rur PE, kształtek wodociągowych z żeliwa, za zgodą Wodociągów Białostockich Sp. z o.o., należy stosować wyłącznie kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone epoksydowo przed korozją.

Ze względu na orientacyjne dane zagłębienia istniejących wodociągów i innego uzbrojenia podziemnego, po ich odkryciu należy skoordynować projektowane spadki przewodów w porozumieniu z biurem projektowym oraz za zgodą Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.

Wszystkie węzły należy wykonać zgodnie ze schematami węzłów oraz zgodnie z zestawieniem elementów.

5.3.   Opis kanalizacji sanitarnej.

Szczegółową lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w części graficznej opracowania na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

5.3.1. Rury sieci kanalizacji sanitarnej

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U lite klasy SN8 o średnicy Dz200mm,  układanych ze spadkiem podanym w części graficznej projektu łączonych na kielich i uszczelkę gumową.

    - Studnie rewizyjne

Należy wyregulować istniejące studnie: uzupełnić pierścienie odciążające, wymienić zwieńczenia oraz w studni SA i SB dodatkowo przewidzieć remont kinet.

Wysokość kinety powinna wynosić min. ¾ wysokości średnicy kanału głównego, a spadek spocznika w kierunku kinety min 2%.

Wymieniane zwieńczenie  studni  projektuje  się  przy  pomocy

-  monolitycznej  pokrywy odciążającej wykonanej jako  odlew z  betonu samozagęszczalnego  (element  łączący w sobie  funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego) lub alternatywnie (pokrywa + pierścień odciążający)  montowane  na  podbudowie   betonowej B15 i wysokości 20 cm,  którą  należy  zdylatować   ze  ścianą  studni  rewizyjnej  np. taśmą  dylacyjną  przyścienną.

Regulację włazów studni rewizyjnych wykonać  przy użyciu uszczelnianych prefabrykowanych pierścieni  dystansowych  z tworzyw sztucznych lub betonu umożliwiających dostosowanie do niwelety. Włazy żeliwne szare ciężkie D400 bezzawiasowe nieryglowane, luźne, wentylowane.

Przy połączeniach rur z istniejącymi studzienkami  betonowymi należy stosować przejścia szczelne  typu tulejowego z uszczelką gumową.

Otwory w kręgach betonowych wykonać za pomocą wiertnicy o średnicy dostosowanej do średnicy przewodu.

- Wytyczne realizacji

6.1. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejściem na teren budowy wykonawca powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia robót. Przed przystąpieniem do budowy należy wytyczyć w terenie wszystkie elementy do budowy.  Rozbiórki nawierzchni drogowych i niezagospodarowanych  terenów zostały ujęte w niniejszym opracowaniu.

Uwaga: Budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej należy wykonać przed budową drogi wg odrębnego opracowania „BIURA PROJEKTÓW ARTERIA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok” .

Przed przystąpieniem do robót technologicznych należy dokonać pomiaru rzędnych kinet studni do których podłączane będą projektowane przewody. W razie różnic między stanem faktycznym a rzędnymi odczytanymi z podkładu geodezyjnego, należy skorygować rzędne włączenia projektowanych sieci w porozumieniu z biurem projektowym, inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Wodociągami Białostockimi Sp. z o.o. (działami eksploatacyjnymi).

6.2.   Roboty  ziemne

Trasę projektowanych przewodów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu). Projektuje się wykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym posiadającym certyfikat bezpieczeństwa, głębione mechanicznie koparką podsiębierną 0,25- 0,6m3, na  odkład.  Wariantowo wykopy umocnić wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo lub szalunkiem szczelnym systemowym klatkowym. Wytyczenie trasy i stałe punkty niwelacyjne powinny wykonać służby geodezyjne w sposób trwały, zgodnie z opracowaną dokumentacją wykonawczą po przyjęciu placu budowy przez kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące w terenie punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, lub przemieszczenia tych punktów wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie normami : BN-83-8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robót ziemnych uzbrojenia nie wykazanego w projekcie należy o tym powiadomić zainteresowane instytucje, inspektora nadzoru i jednostkę projektową.

Wykopy w obrębie skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego a także, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci, w uzgodnieniach. W wyborze sprzętu i metod robót ziemnych należy kierować się warunkami gruntowymi , aby zapewnić bezpieczne warunki pracy.

Przy robotach ziemnych i montażowych wykonywanych w pobliżu czynnych linii energetycznych   urządzeniami dźwigowo – transportowymi i koparkami należy zachowywać  bezpieczne odległości pionowe i poziome od tych linii  podane w tablicy 25 normy PN-E-05100-1 z 1998r  lub roboty prowadzić sprzętem mechanicznym po wyłączeniu linii energetycznej spod napięcia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie prac w pobliżu linii napowietrznych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z uszkodzeń instalacji podziemnych : kabli energetycznych i telefonicznych , cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Stosowanie sprzętu mechanicznego (koparki) – należy ograniczyć przy odległościach 5 m od istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Grunt  istniejący nie nadający  się do zasypu wykopów (nasyp niebudowlany, glina, humus, gruz, namuł) należy usunąć.

Rzeczywista ilość wymienionego gruntu zostanie ustalona przez inspektora nadzoru na etapie realizacji wykopów.

O rozpoczęciu robót powiadomić gestorów sieci. Teren, ulicy na którym będą wykonywane wykopy należy oznakować , wykopy wygrodzić zastawkami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny być wygrodzone w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy w pobliżu istniejących i nowo wznoszonych budowli  wykonywać ręcznie tak, aby nie naruszyć ich stateczności.

6.3. Demontaż istniejącej sieci i uzbrojenia.

-wodociąg

Istniejące węzły hydrantowe – 2szt. z zasuwami, przyłącze wodociągowe D32mm PE L=20,5m z zasuwą 1 szt. należy zdemontować poprzez wydobycie. Zdemontowane przewody i armatura na sieci stanowią własność Wodociągów Białostockich. Na etapie realizacji, należy uzgodnić z Działem Sieci Wodociągowej Wodociągów Białostockich sp. z o.o. ul. Poleska 46 w Białymstoku, które  z elementów należy zwrócić z pisemnym potwierdzeniem odbioru. Pozostałe elementy, nie nadające się  do ponownego użycia, odwieźć w miejsce składowania odpadów stałych, z przeznaczeniem do utylizacji.

Podczas robót należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów BHP.

-kanalizacja sanitarna

Istniejące przewody kanalizacji sanitarnej D200mm L=39,5m należy zdemontować poprzez  wydobycie. Na etapie realizacji, należy uzgodnić z Działem Sieci Kanalizacyjnej Wodociągów Białostockich sp. z o.o. ul. Poleska 46 w Białymstoku, które elementów należy zwrócić z pisemnym potwierdzeniem odbioru. Pozostałe elementy, nie nadające się  do ponownego użycia, odwieźć w miejsce składowania odpadów stałych, z przeznaczeniem do utylizacji.

Kanał należy demontować odcinkami od studni do studni a ścieki z pozostałego odcinka kanału przepompować do istniejących kanałów lub do uprzednio wykonanego odcinka kanalizacji.

Uwaga:

Po zakończeniu robót każdego dnia kanalizacja musi być udostępniona użytkownikom.

Zachować ciągłość dostaw wody i odprowadzenia ścieków.

Podczas robót należy bezwzględnie przestrzegać stosownych przepisów BHP.

UWAGA!  W przypadku braku możliwości technicznych wydobycia kanałów, przewody przeznaczone do demontażu w porozumieniu z W. B. sp. z o.o. należy wypełnić na całej objętości i długości mieszaninami piaskowo – cementowymi w proporcjach zapewniających wiązanie np. pianobetonem, gruntonem w sposób zabezpieczający przed zapadaniem się ścianek kanałów oraz migracji gruntu do ich wnętrza.

6.4.   Odwodnienie wykopów

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi nie przewiduje się występowania wody gruntowej powyżej posadowienia wodociągu i kanalizacji sanitarnej. W  przypadku  występowania  wody  gruntowej  odwodnienie  wykopów  dla  ułożenia  sieci  projektuje  się  za  pomocą  igłofiltrów  lub  drenażu  w  zależności  od   intensywności  i  wysokości  poziomu  wód  gruntowych.  Pompowanie  wody  gruntowej  za  pomocą  pomp elektrycznych.

Wodę  gruntową  odprowadzić  poza  teren  budowy  przewodami  tymczasowymi  na  odległość  minimum  30-40 m  do  kanalizacji  burzowej  lub  innych  cieków.

Uwaga!  Zabrania się odprowadzania wód z pompowania do kanalizacji sanitarnej.

Uwaga! Rzeczywisty czas pompowania należy podać w trakcie pompowania i zapisać w dzienniku pompowań.

Zakres robót odwadniających oraz sposób odwadniania wykopów należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

Zwrócić należy szczególną uwagę aby podczas odwadniania nie naruszyć struktury gruntu, nie dopuścić do jego przemieszczenia i upłynnienia. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo naruszenia stateczności budynków znajdujących się w pobliżu.

6.5.  Roboty technologiczne, podsypka

Roboty technologiczne  dla rur  PVC, PE zgodnie z "Warunkami   Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw   Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur i normą  PN-92/B-10735  wodociągi.  Przewody wodociągowe wymagania i badania przy odbiorze oraz normami PN-EN 752-2 styczeń 2000r. „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r.  „Budowa i badania przewodów  kanalizacyjnych”.

☼ Przewody wodociągowe z rur PE RC nie wymagają podsypki z gruntów dowiezionych. Przewody z rur PE RC można posadawiać w gruntach rodzimych jeżeli nie jest to grunt z  frakcjami spoistymi  i organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gróz, kamienie itp.).

Złącza powinny pozostać  odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu  stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby na  szczelność przewodu.  Szczegółowe rysunki posadowienia  w załączeniu  - dla rur  PVC, PE wg rys. "A" .

Montaż rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Montaż armatury zgodnie z DT-R producentów armatury.

☼ Przewody kanalizacji sanitarnej  rur PVC, PE (przyłącze wodociągowe) należy układać :

- w gruntach suchych  na 10 cm podsypce  wyrównawczej z piasku,

- w gruntach nawodnionych, po obniżeniu lustra wody - na podłożu z piasku grubości gr. 10 cm,

Montaż zwieńczeń należy wykonać według wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji.

Podczas odwadniania wykopów należy :

- unikać odpompowywania długich odcinków wykopu przez materiały zasypki lub grunty rodzime, co mogłoby spowodować utratę podparcia zainstalowanych rury po zakończeniu pompowania, ze względu na usunięcie materiałów lub migrację gruntu,

- nie wyłączać systemu odwadniającego dopóki niezostanie osiągnięta wystarczająca wysokość przykrycia, zapobiegająca wypłynięciu rury.

Rury zabezpieczyć przed wypłynięciem, w przypadku gdyby poziom wód gruntowych okazał się wysoki.

W celu zminimalizowania migracji gruntu  w gruntach nawodnionych, należy dopasować uziarnienie oraz wysokość podłoża do właściwości materiałów sąsiednich. Tam, gdzie wystąpi duży napływ wód, nie wolno umieszczać grubego, mieszanego materiału pod lub obok materiału drobniejszego. Gdyby jednak zaszła taka konieczność, należy zastosować na granicy  materiałów o niskiej wzajemnej tolerancji filtr gruntowy lub filtr w postaci geowłókniny. Rury należy podbić do wysokości podanej przez producenta systemu.

6.6.   Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja

Sieć wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej szczelności.  Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać badanie szczelności próbą hydrauliczną wg  PN-B-10725:1997. Dla przewodów PE wg BN-82/9192-06. Próbę przeprowadzić w obecności przedstawiciela Wodociągów Białostockich sp. z o.o.

-ciśnienie próbne dla badanego odcinka nie może być niższe niż pp=1.5*pr ≥1MPa

Badany odcinek powinien być bez hydrantów, wmontowane zasuwy w  trakcie  badań odcinka powinny być otwarte. Wszystkie odgałęzienia i trójniki pod hydranty oraz końcówki  przewodów powinny być dokładnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody należy poddać  dokładnemu płukaniu używając do tego celu czystej wody.  Prędkość przepływu czystej wody w czasie płukania nie może być  mniejsza od 1m/s. Przewód wodociągowy uważa się za wypłukany gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Wystąpić do Wodociągów Białostockich w celu zakupu wody na cele płukania oraz próby szczelności, dezynfekcji.

Przewody wodociągowe wody pitnej wykonane z PE po przepłukaniu  poddaje się  dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić używając na przykład roztworów wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po tym okresie kontaktu  pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10mg Cl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go wypłukać oraz przeprowadzić badania bakteriologicznego wody z płukania końcowego.

6.7.   Zasypka wykopów

Należy realizować budowę wodociągu i budowę/przebudowę kanalizacji sanitarnej w koordynacji z budową drogi stanowiącej odrębne opracowanie „BIURA PROJEKTÓW ARTERIA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok” .

Wykop zasypać do wysokości warstwy konstrukcyjnej nawierzchni ulicy.

Przed zasypem wykonane przewody zgłosić do odbioru technicznego Wodociągom Białostockim Sp. z o.o. Przed przystąpieniem do zasypu wykopów należy przeprowadzić próbę szczelności, inwentaryzację geodezyjną pod względem sytuacyjnym i wysokościowym ułożonego przewodu, inspekcję TV kanału.

Przewody z rur PVC (sieć kanalizacji sanitarnej), PE (przyłacze wodociągowe) należy zasypać w obrębie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie, gruntem dowożonym bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub średnioziarnistym wg  PN-86/B-002480.

Przewody z rur PE RC (sieć wodociągowa) nie wymagają podsypki i obsypki z gruntów dowiezionych.  Przewody z rur PE RC można zasypać gruntem rodzimym jeżeli nie jest to grunt z  frakcjami spoistymi i organicznymi oraz nasyp niebudowlany (gróz, kamienie itp.) podlegających zagęszczeniu do stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem branży drogowej. W przypadku braku możliwości pozyskania ziemi z wykopów grunt należy  dowieść.

Grunt  powyżej warstwy ochronnej nie nadający się do zasypu należy usunąć i zastąpić gruntem kat. G1  piaszczystym drobno lub średnioziarnistym (np. pospółką).

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.  Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy  wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego  umocnienia wykopów. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 20 cm.   Zagęszczanie warstwy ochronnej przy przyjętym materiale zasypki należy wykonać do wskaźnika Proctora  Is=97% . Zagęszczanie  warstwy do powierzchni terenu do wskaźnika   min. Is=97% w terenach zielonych a pod drogą do Is=100% .

Zagęszczanie pierścienia obsypki wokół  trzpieni zasuw  i hydrantów  s=0,3m należy wykonać do wskaźnika Proctora Is=97%. Hydranty w strefie odwodnieniowej należy obsypać warstwą tłucznia  zgodnie z załączonym rysunkiem typowym i stosować otulinę podziemnej części hydrantów np. typ 80/60 AVK.

Studnie obsypywać gruntem piaszczystym warstwami z zagęszczaniem  mechanicznym materiału  obsypki  wokół studni do powierzchni terenu jak wyżej. Zagęszczanie pierścienia obsypki wokół  studni należy wykonać do wskaźnika Proctora  Is=100%.

Zasypu wykopów wykonywanych ręcznie dokonać w całości ręcznie. Nadmiar gruntu wywieźć w miejsce stałego składowania, na odległość do 10 km.

6.8.   Odbudowa istniejącej nawierzchni

Wykonanie budowy wodociągu i budowy/przebudowy kanalizacji sanitarnej powinno być skoordynowane z budową nawierzchni stanowiącej odrębne opracowanie „BIURA PROJEKTÓW ARTERIA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok”. Rozbiórki i odbudowy istniejących nawierzchni drogowych i niezagospodarowanych  terenów zostały ujęte w niniejszym opracowaniu.

6.9.   Uwagi końcowe, odbiory

Teren budowy powinien być ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. Całość robót montażowych oraz ziemnych wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami  technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poż. Odbiory robót zanikowych oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela Eksploatującego sieć wodociągową i kanalizację sanitarną (Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.). Po zakończeniu prac montażowych projektowanego uzbrojenia należy w obrębie istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbudować strukturę gruntu oraz dokonać regulacji osprzętu na armaturze i jej ponownego oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z odbioru robót należy sporządzić protokół. Całość robót związanych z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, instrukcją producenta rur, przepisami BHP i obowiązującymi normami .

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić inspekcję TV. Inspekcja TV jest warunkiem odbioru kanalizacji sanitarnej – zaleca się jej wykonanie przed odbudową nawierzchni.

Zagonie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. zastawano rury z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym identyfikację materiału podczas inspekcji TV.

Wariantowo można zastosować materiały innych producentów o takich samych lub wyższych parametrach technicznych (za zgodą  Wodociągów Białostockich Sp. z o.o.), spełniające wymagania zawarte w warunkach technicznych Wodociągów Białystok Sp z o.o. oraz w Wytycznych eksploatacyjnych do projektowania oraz wykonania sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zamieszczonych na stronie Spółki.

- Zestawienie podstawowych materiałów

SIEĆ WODOCIĄGOWA:

| Lp. | Wyszczególnienie | Średnica (mm) | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi D 110x6.6mm PE100 RC SDR 17 PN10 odporne na propagację pęknięć | 110 | mb | 39,0 |
|  | Rurociągi D 90x5.4mm PE100 RC SDR 17 PN10 odporne na propagację pęknięć | 90 | mb | 1 |
|  | Rurociągi D 32x2,0mm PE100 RC SDR 17 PN10 | 32 | mb | 2 |
|  | Mufa elektrooporowa PE 100 D110 mm | 110 | szt. | 2 |
|  | Mufa elektrooporowa PE 100 D90 mm | 90 | szt. | 2 |
|  | Mufa elektrooporowa PE 100 D32 mm | 32 | szt. | 3 |
|  | Trójnik PE 100 SDR17 elektrooporowy redukcyjny D110/90/110mm | 110/90/110 | szt. | 1 |
|  | Trójnik siodłowy elektrooporowy z nawiertką i obejmą dolną D110/32/110mm | 110/32/110 | szt. | 1 |
|  | Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 D90mm + Kołnierz luźny stalowy D80 mm SDR17 | 90/80 | szt. | 1 |
|  | Zasuwa klinowa D80 z króćcami PED90 PN 1,0 MPa z obudową i skrzynką uliczną np. typ 36/80 AVK | 80/90 | szt. | 1 |
|  | Zasuwa klinowa D25 z króćcami PED32 PN 1,0 MPa z obudową i skrzynką uliczną np. typ 36/80 AVK | 25/32 | szt. | 1 |
|  | Kolano dwukołnierzowe z żeliwa sferoidalnego ze stopką N D80 mm PN 1,0MPa | 80 | szt. | 1 |
|  | Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego L=0,3m FF D80 mm PN 1,0 MPa (w pionie) | 80 | szt. | 1 |
|  | Hydrant nadziemny D80 mm np.typ 84/90-N7 | 80 | szt. | 1 |
|  | Bloki podporowe pod elementy sieci (wg sch. i rys. szczeg.) (2zasuwy)+ (1pod hydranty) | - | szt. | 3 |
|  | Taśma sygnalizacyjno - ostrzegawcza | - | mb | 42 |

Dodatkowo należy przewidzieć w kosztach

- Likwidacją 2 węzłów hydrantowych podziemnego i nadziemnego.

- Demontaż przyłącza D32mm PE L=20,5m

KANALIZACJA SANITARNA:

| Lp. | Wyszczególnienie | Średnica (mm) | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Rurociągi Dz200mm PVC klasy SN8 Lite SDR 34 | 200 | mb | 38,5 |
|  | Regulacja istniejących studni: uzupełnienie pierścieni odciążających oraz wymiana zwieńczeń | 1000 | szt. | 8 |
|  | w studni SA i SB remont kinet | 1000 | szt. | 2 |
|  | Przejście przez ścianę studni dla rur PVC Dz200mm | 200 | szt. | 2 |

Dodatkowo należy przewidzieć w kosztach:

- Demontaż kanalizacji sanitarnej  D200  L=39,5m, Odcinki do demontażu o łącznej długości L= 39,5m.

- Rozbiórka i odbudowa istniejącej kostki betonowej L=4m2.

Projektant:

mgr inż. Marta Walczyńska